ПАСПОРТ №О129-118

КАБЕЛЬ СВЯЗИ СИММЕТРИЧНОЙ ПАРНОЙ СКРУТКИ

Т.М. «OPTIMLAN» АРТИКУЛ «OLT4CDB2A»

Кабель OptimLAN  FTP 4 пары 24AWG Категория 5e  внешний, PE до -60С, черный 305м

Произведен: ПАО «Одескабель»,  Николаевская дорога 144, Одесса, 65102, Украина

Импортер: ООО «ЭРЗ», 308015, г. Белгород, ул. Мирная, д.17

Сертификат соответствия ГОСТ Р: 0936989 от 14.05.2019

ТУ У 31 3-05758730-074:2011

ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ ОБЛАСТИ ПРИИМЕНЕНИЯ

Кабель OPTIMLAN, артикул OLT4CDB2A, выполнен в экранированном исполнении FTP, соответствует категории 5е и предназначен для внешней прокладки. Внешняя оболочка изготавливается из полиэтилена.

Поставляется на катушках, упакованных в гофроящик, что гарантирует сохранность при транспортировке, постоянство характеристик и удобство работы при размотке и монтаже.

ОБЩИЙ ВИД ИЗДЕЛИЯ

ПРИМЕР МАРКИРОВКИ

F\UTP 4PR 24AWG CAT5e OUTDOOR OptimLAN  К29 150М

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВКИ

Изделия должны храниться и перевозиться в индивидуальной заводской упаковки. При больших объемах также рекомендуется сохранить и заводскую транспортную паллетизированную упаковку. Изделие необходимо беречь от влаги и хранить при соблюдении температурного режима не выходящего за рамки следующих пределов: от -60С до +60С. Прокладка производится при температуре от -10С до +60С.

Высокочастотные параметры

| Наименование параметра | Частота, МГц | Норма по категории (с учетом диаметра токопроводящей жилы) |
| --- | --- | --- |
|  |  | 5E |  |
| 1 | 2 | 4 |  |
| 1 Собственное затухание, дБ, на длине 100 м, при температуре 20 0С, не более | 1,00 4,00 10,00 16,00 20,00 31,25 62,50 100,00 | 4,0 4,8 7,7 9,9 11,1 14,0 20,1 26,0 |  |
| 2 Переходное затухание между двумя парами на ближнем конце кабеля (NEXT), дБ, на длине 100 м, не менее | 1,00 4,00 10,00 16,00 20,00 31,25 62,50 100,00 | 60,0 54,8 48,5 45,2 43,7 40,5 35,7 32,3 |
| 3 Защищенность на дальнем конце кабеля (ELFEXT), дБ, на длине 100 м, не менее | 1,00 4,00 10,00 16,00 20,00 31,25 62,50 100,00 | 60,0 48,0 40,0 35,9 34,0 30,1 24,1 20,0 |
| 4 Суммарное переходное затухание на ближнем конце кабеля (PS NEXT), дБ, на длине 100 м, не менее | 1,00 4,00 10,00 16,00 20,00 31,25 62,50 100,00 | 57,0 51,8 45,5 42,2 40,7 37,5 32,7 29,3 |
| 5 Суммарная защищенность на дальнем конце кабеля (PS ELFEXT), дБ, на длине 100 м, не менее | 1,00 4,00 10,00 16,00 20,00 31,25 62,50 100,00 | 57,0 45,0 37,0 32,9 31,0 27,0 21,1 17,0 |
| 6 Обратные потери (RL), дБ, на длине 100 м, не менее | 1,00 4,00 10,00 16,00 20,00 31,25 62,50 100,00 | 19,0 19,0 19,0 19,0 19,0 17,0 14,0 12,0 |
| 7 Групповая скорость распространения, (NVP), %, на строительной длине, не менее | от 1 до 100 | 65 |

ОБРАЗЕЦ, ПАРТИЯ №:

ДАТА ИЗГОТОВЛЕНИЯ:

ЗАКЛЮЧНИЕ

Кабель прошел испытания контроля качества: дефектов не выявлено, характеристики полностью соответствуют номинальным параметра